Проект

Схема водоснабжения и водоотведения

Савинского сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

ООО «ГрафИнфо»

2013г.

Содержание

Введение	3

1.Паспорт схемы.	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	10

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	14

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	23

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	27

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	29

Глава 2. Схема Водоотведения	35

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	35

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	35

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	35

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	36

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	40

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	47

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения	49

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	52

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	56

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Савинского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Савинского сельского поселения новгородского муниципального района, Новгородской области.

- Генерального плана Савинского сельского поселения, выполненного  ООО «ГрафИнфо».

А так же в соответствии с требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- насосные станции;

- канализационные очистные сооружения

Схема включает:

- паспорт схемы;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Савинского Сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения Савинского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Новгородская область, Новгородский район, Савинское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Савинское поселения в целом;

-	прокладка новых канализационных сетей,  не канализованных частей Савинского сельского поселения;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  модернизация канализационных очистных сооружений;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г:

- ввод в эксплуатацию ВОС;

- частичная перекладка износившихся сетей;

- строительство противопожарных водоёмов;

- для д. Савино и д. Губарёво устройство узла подкачки;

- устройство скважин;

- устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

- строительство водонапорных башен;

- строительство КНС;

- прокладка сети самотечных коллекторов;

Второй этап 2023-2033г.

- частичная перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин;

- прокладка уличной водопроводной сети;

- прокладка магистральных водопроводов;

- строительство противопожарных водоёмов;

- устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

- строительство КНС;

- строительство БОС;

- прокладка самотечных коллекторов;

- прокладка напорных линий.

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Савинского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Савинского  сельского поселения входят 18 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Системами централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населённых пунктах: д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка.

### 1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.

Источником водоснабжения  д. Савино  является р. Вишера (7км от устья водотока), на которой устроен водозабор раздельного типа с береговым колодцем и отдельно стоящей насосной станцией 1-го подъёма, оборудованной насосами марки КМ 65-50-160 (2 рабочих. 1 резервный) производительностью 60м³/час. В непосредственной близости располагаются водопроводные очистные сооружения производительностью 400м³/сут (в настоящее время на них ведутся пуско-наладочные работы после капитального ремонта). На площадке ВОС находятся 2 резервуара чистой воды на 250м³ ,150м³ и  насосная 2-го подъёма с насосами марки КМ 65-50-160(2 рабочих, 1 резервный), которая по водоводу Ø160мм подаёт воду в водопроводную сеть д. Савино. Длина водовода 2,6км, протяжённость тупиковой сети 0,6км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

На территории ВОС в настоящее время действуют две артезианские скважины, обеспечивающие водой д. Савино.

Источником водоснабжения д. Слутка  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 4,3км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Дубровка также является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,5км с 9 водоразборными колонками.

Источником водоснабжения д. Новоникольское является артезианская скважина, отбор воды из которой осуществляется насосом, который включается при осуществлении водоразбора из водоразборной колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при водоразборе от существующих водоразборных колонок.

В остальных населённых пунктах Савинского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Существующие водопроводные сети д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка и д. Новоникольское обслуживаются Филиалом ООО» МП ЖКХ НЖКС" "Новгородский филиал".

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | н.п Савино | ВОС | 1977-1983 | 0,4 | - | - |
|  |  | нас.станция 1 подъёма | - | 1,2 | - | - |
|  |  | нас.станция 2 подъёма | - | 1,08 | - | - |
|  |  | РЧВ W=250м² (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=150м² (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная башня ( законсервирована) | - | - | - | - |
|  |  | Скважины №1/05 и 2/05 | - | - | - | - |
| 2 | н.п Слутка | Скважина № Н-25-84 - 1шт. | 1984 | 0,01 | - | - |
|  |  | Водонапорная башня, объем бака 15м³ - 1 шт. (разрушена). | - | - | - | - |
| 3 | н.п Дубровка | Скважина № Н-25-84 - 1шт. | 1984 | 0,06 | - | - |
|  |  | Водонапорная башня 1 шт., не работает | - | - | - | - |
|  |  | нас. Станция 1 подъёма | - | 0,06 | - | - |
| 4 | н.п. Новониколаевское | Скважина № Н-18-80А | 1980 | 0,06 | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Савиновского сельского поселения

Таблица 2

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | н.п Савино | 1 рез. РЧВ V=250м³,1 рез. РЧВ V=150м³ | ЭЦВ4-2,5-60 | - | - | - | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,6-60 | - | - | - | - |
|  |  |  | КМ-65-50-160 2шт. | - | - | - | - |
|  |  |  | 3К-6 | - | - | - | - |
|  |  |  | 3КМ-6 | - | - | - | - |
| 2 | н.п.Слутка | ВНС-1п. | ЭЦВ (марка не известна) | - | - | - | - |
|  |  |  | ЭЦВ (марка не известна) | - | - | - | - |
| 3 | н.п. Дубровка | арт.скважжина | ЭЦВ6 | - | - | - | - |
| 4 | н.п. Николаевское | ВНС-1п. | ЭЦВ4 | - | - | - | - |

Данные лабораторных анализов качества воды

Информация не была предоставлена уполномоченными органами.

В соответствии со справочной литературой « Подземные воды СССР» Обзор подземных вод Новгородской Области за 1971-1986 гг. Том 1 Буровые на воду скважины Книга 2. Вода во всех скважинах соответствовала питьевому качеству.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- .Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Савинского сельского поселения.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблица 3

| Таблица водопотребления Савинского с. п. |
| --- |
| Таблица 1. |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Слутка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 390 | 50/25 | 19,50 | 7,12 | 25,35 | 3,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,90 | 1,42 | 3,90 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 390 | 50 | 3,21 | 1,17 | 19,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,61 | 9,71 | 48,75 | 4,40 |  |
| д. Пахотная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 |  |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 |  |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 50/25 | 2,60 | 0,95 | 3,38 | 0,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,55 | 1,29 | 6,50 | 0,95 |  |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 50/25 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 50 | 0,77 | 0,28 | 4,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,41 | 2,34 | 11,75 | 1,72 |  |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 50/25 | 1,70 | 0,62 | 2,21 | 0,54 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,32 | 0,85 | 4,25 | 0,62 |  |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50/25 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 50/25 | 1,95 | 0,71 | 2,54 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,66 | 0,97 | 4,88 | 0,71 |  |
| д. Вылеги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 |  |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 50/25 | 13,30 | 4,85 | 17,29 | 2,97 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,66 | 0,97 | 2,66 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,15 | 6,62 | 33,25 | 3,43 |  |
| д. Змейско |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 |  |
| д. Мшага |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,37 | 4,88 | 1,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,12 | 1,87 | 9,38 | 1,37 |  |
| д. Робейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50/25 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 |  |
| д. Савино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,00 | 11,44 | 1,2,3,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 50/25 | 23,05 | 8,41 | 29,97 | 3,29 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,61 | 7,52 | 20,61 | 2,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 131,56 | 48,02 | 202,63 | 17,00 |  |
| д. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 |  |
| пос. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 50/25 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,46 | 1,99 | 10,00 | 1,46 |  |
| д. Шевелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 50/25 | 2,95 | 1,08 | 3,84 | 0,93 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,59 | 0,22 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,02 | 1,47 | 7,38 | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110,40 |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 2208 |  | 216,63 | 79,07 | 358,50 | 22,31 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1       и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Слутка | - | 390 | 58 | 448 | 86 | 534 |
| 2 | д. Пахотная горка | - | 9 | 322 | 331 | 482 | 813 |
| 3 | д. Сперанская Мыза | - | 12 | 770 | 782 | 1156 | 1938 |
| 4 | д. Губарёво | - | 52 | 238 | 290 | 356 | 646 |
| 5 | д. Новониколаевское | - | 94 | 247 | 341 | 371 | 712 |
| 6 | д. Кирилловка | - | 34 | 55 | 89 | 83 | 172 |
| 7 | д. Русса | - | 17 | 79 | 96 | 119 | 215 |
| 8 | д. Волынь | - | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 9 | д. Вылеги | - | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | д. Городок | - | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 11 | д. Дубровка | - | 266 | 0 | 266 | 0 | 266 |
| 12 | д. Змейско | - | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 13 | д. Мшага | - | 75 | 1 | 76 | 2 | 78 |
| 14 | д. Робейка | - | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 15 | д. Савино | - | 961 | 0 | 961 | 0 | 961 |
| 16 | д. Ситно | - | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 17 | пос. Ситно | - | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 18 | д. Шевелево | - | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 |
|  | Итого: | - | 2208 | 1770 | 3978 | 2655 | 6633 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Савинского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Савинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест со сценой д. Слутка и д. Дубровка).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Савинского сельского поселения приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьвевые нужды |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Слутка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 448 | 160 | 71,68 | 26,16 | 93,18 | 13,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 14,34 | 5,23 | 14,34 | 2,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 448 | 50 | 3,68 | 1,34 | 22,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 89,70 | 32,74 | 129,92 | 15,32 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 534 | 160 | 85,44 | 31,19 | 111,07 | 14,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 17,09 | 6,24 | 17,09 | 2,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 534 | 50 | 4,39 | 1,60 | 26,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 106,92 | 39,02 | 154,86 | 17,08 |  |
| д. Пахотная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 331 | 160 | 52,96 | 19,33 | 68,85 | 10,89 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,59 | 3,87 | 10,59 | 1,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 331 | 50 | 2,72 | 0,99 | 16,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 66,27 | 24,19 | 95,99 | 12,56 |  |
| II этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 813 | 160 | 130,08 | 47,48 | 169,10 | 19,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 26,02 | 9,50 | 26,02 | 3,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 813 | 50 | 6,68 | 2,44 | 40,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 162,78 | 59,41 | 235,77 | 22,62 |  |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 782 | 50 | 39,10 | 14,27 | 50,83 | 5,95 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 7,82 | 2,85 | 7,82 | 0,91 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 782 | 50 | 6,43 | 2,35 | 39,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 53,35 | 19,47 | 97,75 | 6,86 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1938 | 50 | 96,90 | 35,37 | 125,97 | 11,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 19,38 | 7,07 | 19,38 | 1,80 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1938 | 50 | 15,93 | 5,81 | 96,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 132,21 | 48,26 | 242,25 | 13,46 |  |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 290 | 160 | 14,50 | 5,29 | 18,85 | 3,11 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,90 | 1,06 | 2,90 | 0,48 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 290 | 50 | 2,38 | 0,87 | 14,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,78 | 7,22 | 36,25 | 3,59 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 646 | 160 | 103,36 | 37,73 | 134,37 | 16,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,67 | 7,55 | 20,67 | 2,60 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 646 | 50 | 5,31 | 1,94 | 32,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 129,34 | 47,21 | 187,34 | 19,48 |  |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 341 | 160 | 17,05 | 6,22 | 22,17 | 3,47 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,41 | 1,24 | 3,41 | 0,53 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 341 | 50 | 2,80 | 1,02 | 17,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 23,26 | 8,49 | 42,63 | 4,00 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 712 | 160 | 113,92 | 41,58 | 148,10 | 17,97 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 22,78 | 8,32 | 22,78 | 2,76 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 712 | 50 | 5,85 | 2,14 | 35,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 142,56 | 52,03 | 206,48 | 20,73 |  |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 89 | 50/25 | 4,45 | 1,62 | 5,79 | 1,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,89 | 0,32 | 0,89 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 89 | 50 | 0,73 | 0,27 | 4,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,07 | 2,22 | 11,13 | 1,63 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 172 | 160 | 27,52 | 10,04 | 35,78 | 7,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,50 | 2,01 | 5,50 | 1,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 172 | 50 | 1,41 | 0,52 | 8,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,44 | 12,57 | 49,88 | 8,45 |  |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50/25 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 215 | 160 | 34,40 | 12,56 | 44,72 | 8,31 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 6,88 | 2,51 | 6,88 | 1,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 215 | 50 | 1,77 | 0,65 | 10,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,05 | 15,71 | 62,35 | 9,59 |  |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 1,95 | 0,71 | 2,54 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,66 | 0,97 | 4,88 | 0,71 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/25 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 |  |
| д. Вылеги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 |  |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 160 | 13,30 | 4,85 | 17,29 | 2,97 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,66 | 0,97 | 2,66 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,15 | 6,62 | 33,25 | 3,43 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 160 | 42,56 | 15,53 | 55,33 | 9,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 8,51 | 3,11 | 8,51 | 1,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 53,26 | 19,44 | 77,14 | 10,96 |  |
| д. Змейско |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,22 | 0,44 | 1,22 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,61 | 2,78 | 11,02 | 2,22 |  |
| д. Мшага |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 50 | 3,80 | 1,39 | 4,94 | 1,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,76 | 0,28 | 0,76 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,18 | 1,89 | 9,50 | 1,39 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | 0,64 | 0,23 | 3,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 22,62 | 4,56 |  |
| д. Робейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50/25 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,81 | 2,12 | 8,41 | 1,70 |  |
| д. Савино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,00 | 11,44 | 1,2,3,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 50/25 | 23,05 | 8,41 | 29,97 | 3,29 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,61 | 7,52 | 20,61 | 2,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 131,56 | 48,02 | 202,63 | 17,00 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 961 | 160 | 153,76 | 56,12 | 199,89 | 21,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 30,75 | 11,22 | 30,75 | 3,38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 192,41 | 70,23 | 278,69 | 25,36 |  |
| д. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,01 | 1,83 | 7,25 | 1,46 |  |
| пос. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 50/25 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,46 | 1,99 | 10,00 | 1,46 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 160 | 12,80 | 4,67 | 16,64 | 4,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,56 | 0,93 | 2,56 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,02 | 5,85 | 23,20 | 4,68 |  |
| д. Шевелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 50/25 | 2,95 | 1,08 | 3,84 | 0,93 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,59 | 0,22 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,02 | 1,47 | 7,38 | 1,08 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,81 | 4,31 | 17,11 | 3,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 194,95 |  |  |
|  | Всего: | чел | 3899 |  | 434,81 | 158,71 | 698,41 | 45,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 331,65 |  |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 6633 |  | 1072,24 | 391,37 | 1603,80 | 95,09 |  |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Так как все населённые пункты Савинского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения, т.к. дебит действующих скважин составляет 0,5л/с, 1,8м³/час или 43,20м³/сут ("Подземные воды  СССР, Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986г. Том 1 Буровые на воду скважины. Книга 2 М,1989г).

Местоположение населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Деревни Савино и Губарёво предлагается объединить в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой являются река Вишера и ВОС д. Савино. Для этого  необходимо: ввести  в действие  ВОС д. Савино производительностью 400м³/сут, после их капитального ремонта 2006г., устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110мм в западной части д. Савино и восточной части, примыкающей к д. Губарёво и в д. Губарёво. На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой застройки д. Савино от ВОС до вновь планируемых зон жилой застройки её восточной части у д. Губарёво планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для гарантированного водоснабжения планируемых зон жилой застройки д.Савино и д. Губарёво устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма, производительность которой будет уточнена при рабочем проектировании.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого. Второго и третьего подъёма.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Деревни Волынь и Мшага, ввиду их обособленности местоположения, предлагается устройство автономных систем водоснабжения, в состав каждой из которых кроме действующей скважины необходимо:

- устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины;

- устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется Ø110 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Деревня Сперанская мыза в соответствии с письмом от 28.05.2013 администрации Савинского сельского поселения как жилая зона сезонного действия оборудуется парными противопожарными резервуарами закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.  Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Хоз.питьевые нужды сезонных жителей обеспечиваются либо бутилированной водой либо устройством индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды (р. Вишера, р. Малый Волховец) за счёт огородно-садовых кооперативов.

Все остальные деревни от Новониколаевского до Городка предлагается оборудовать единой системой хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой являются как действующие (7) так и планируемые (7) артезианские скважины, что позволит использовать скважины смежных населённых пунктов в качестве резервных. В самых высоких местах планируется устройство водонапорных башен (Н=10м, V=25м³), что также позволит смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение существующего клуба на 150мест со сценой, проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162м³ в непосредственной близости от клуба, а самом здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д. Волынь |
| 1.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 2 | 3 205,552 | — | 3 205,552 |
| 1.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 330,201 | — | 1 330,201 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,34 | 8 089,705 | — | 8 089,705 |
| 1.4 | Ø90 | км | 2,60 | 9 609,820 | — | 9 609,820 |
|  | Итого: |  |  | 22 235,278 | — | 22 235,278 |
| 2. | д. Губарёво |
| 2.1 | Резервуары чистой воды V=100м3 | шт. | 2 | — | 4 516,221 | 4 516,221 |
| 2.2 | Повысительная насосная станция q=74м³/час. | шт. | 1 | — | 3 658,139 | 3 658,139 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ø110 | км | 0,40 | — | 2 110,652 | 2 110,652 |
| 2.4 | Ø140 | км | 1,26 | — | 6 973,758 | 6 973,758 |
| 2.5 | Ø160 | км | 5,23 | — | 30 343,655 | 30 343,655 |
|  | Итого: |  |  | — | 47 602,425 | 47 602,425 |
| 3. | д. Савино |
| 3.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 2 | 2 660,401 | — | 2 660,401 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ø110 | км | 4,18 | 15 260,800 | — | 15 260,800 |
| 3.3 | Ø160 | км | 5,23 | 25 034,657 | — | 25 034,657 |
|  | Итого: |  |  | 42 955,858 | — | 42 955,858 |
| 4. | д. Змейско |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ø110 | км | 0,14 | — | 866,218 | 866,218 |
| 4.2 | Ø125 | км | 2,70 | — | 12 462,543 | 12 462,543 |
|  | Итого: |  |  | — | 13 328,761 | 13 328,761 |
| 5. | д. Шевелёво |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ø110 | км | 0,30 | — | 1 501,050 | 1 501,050 |
| 5.2 | Ø125 | км | 5,57 | — | 25 379,460 | 25 379,460 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 880,510 | 26 880,510 |
| 6. | д. Вылеги |
| 6.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø125 | км | 1,20 | — | 5 711,541 | 5 711,541 |
|  | Итого: |  |  | — | 5 711,541 | 5 711,541 |
| 7. | д. Мшага |
| 7.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 602,776 | — | 1 602,776 |
| 7.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 1 330,201 | — | 1 330,201 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Ø63 | км | 3,58 | 12 211,893 | — | 12 211,893 |
| 7.4 | Ø90 | км | 1,12 | 4 316,497 | — | 4 316,497 |
|  | Итого: |  |  | 19 461,367 | — | 19 461,367 |
| 8. | д. Городок |
| 8.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | — | 1 942,670 | 1 942,670 |
| 8.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м | шт. | 1 | — | 1 765,843 | 1 765,843 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Ø63 | км | 0,50 | — | 2 391,299 | 2 391,299 |
| 8.4 | Ø110 | км | 1,30 | — | 6 012,186 | 6 012,186 |
| 8.5 | Ø125 | км | 2,20 | — | 11 138,780 | 11 138,780 |
|  | Итого: |  |  | — | 23 250,778 | 23 250,778 |
| 9. | п. Ситно |
| 9.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | — | 1 612,291 | 1 612,291 |
| 9.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø125 | км | 2,05 | — | 10 404,998 | 10 404,998 |
|  | Итого: |  |  | — | 12 017,289 | 12 017,289 |
| 10. | д. Ситно |
| 10.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | — | 1 612,291 | 1 612,291 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  | 1 101,915 | 1 101,915 |
| 10.2 | Ø63 | км | 0,18 | — |  |  |
| 10.3 | Ø110 | км | 0,20 | — | 1 243,644 | 1 243,644 |
| 10.4 | Ø125 | км | 1,10 | — | 5 757,708 | 5 757,708 |
|  | Итого: |  |  | — | 9 715,558 | 9 715,558 |
| 11. | д. Русса |
| 11.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø125 | км | 1,60 | — | 7 511,808 | 7 511,808 |
|  | Итого: |  |  | — | 7 511,808 | 7 511,808 |
| 12. | д. Слутка |
| 12.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=10м | шт. | 1 | 2 000,145 | — | 2 000,145 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Ø110 | км | 0,22 | 1 097,584 | — | 1 097,584 |
| 12.3 | Ø160 | км | 5,61 | 26 831,041 | — | 26 831,041 |
|  | Итого: |  |  | 29 928,770 | — | 29 928,770 |
| 13. | д. Дубровка |
| 13.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | — | 1 942,670 | 1 942,670 |
| 13.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø160 | км | 2,86 | — | 16 763,954 | 16 763,954 |
|  | Итого: |  |  | — | 18 706,624 | 18 706,624 |
| 14. | д. Новониколаевское |
| 14.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 602,776 | — | 1 602,776 |
| 14.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 2 | 2 660,401 | — | 2 660,401 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Ø63 | км | 0,44 | 1 773,451 | — | 1 773,451 |
| 14.4 | Ø110 | км | 1,54 | 5 818,656 | — | 5 818,656 |
| 14.5 | Ø160 | км | 3,27 | 15 769,097 | — | 15 769,097 |
|  | Итого: |  |  | 27 624,381 | — | 27 624,381 |
| 15. | д. Кирилловка |
| 15.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 2 | — | 3 885,340 | 3 885,340 |
| 15.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=10м | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Ø110 | км | 0,44 | — | 2 284,053 | 2 284,053 |
| 15.4 | Ø160 | км | 2,86 | — | 16 763,954 | 16 763,954 |
|  | Итого: |  |  | — | 25 357,655 | 25 357,655 |
| 16. | д. Робейка |
| 16.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 1 | 1 602,776 | — | 1 602,776 |
| 16.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=10м | шт. | 1 | 2 000,145 | — | 2 000,145 |
| 16.3 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø160 | км | 1,21 | 6 030,804 | — | 6 030,804 |
|  | Итого: |  |  | 9 633,725 | — | 9 633,725 |
| 17. | д. Пахотная Горка |
| 17.1 | Артезианская скважина 1,8 м3/час | шт. | 2 | — | 3 885,340 | 3 885,340 |
| 17.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=10м | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Ø110 | км | 0,06 | — | 397,507 | 397,507 |
| 17.4 | Ø160 | км | 3,08 | — | 18 024,517 | 18 024,517 |
|  | Итого: |  |  | — | 24 731,672 | 24 731,672 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 151 839,379 | 214 814,621 | 366 654,000 |

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  на территории Савинского сельского поселения централизованной системой водоотведения оснащена только западная часть д. Савино.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения самотечной канализационной сеть диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200м³/сут, перекачивающих их на биологические очистные сооружения производительностью 250м³/сут.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 2,2 км, год ввода 1954÷1974г. В этот же период были введены в действие КНС и БОС. В 2006г была проведена реконструкция БОС. Все сети  и сооружения находились в ведении и обслуживались Филиалом ООО» МП ЖКХ НЖКС" "Новгородский филиал".

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов Савинского сельского поселения  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица 7

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/час | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Савино | 1982 | 50 | СМ 100-60-250/4 | 2 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Савинское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около малая

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Савино.

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Савинского поселения приведены в таблице 8. Расходы сточных вод от каждого населённого пункта Савинского сельского поселения представлены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Слутка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 390 | 25 | 9,75 | 3,56 | 12,68 | 1,91 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,17 | 0,43 | 1,17 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 390 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,92 | 3,99 | 13,85 | 2,08 |  |
| д. Пахотная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 25 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,43 | 0,10 |  |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 25 | 1,30 | 0,47 | 1,69 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,46 | 0,53 | 1,85 | 0,45 |  |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 25 | 2,35 | 0,86 | 3,06 | 0,74 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,28 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,63 | 0,96 | 3,34 | 0,81 |  |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 25 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,95 | 0,35 | 1,21 | 0,29 |  |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 25 | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,60 | 0,15 |  |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 25 | 0,98 | 0,36 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,09 | 0,40 | 1,38 | 0,34 |  |
| д. Вылеги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 25 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 25 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,53 | 0,19 | 0,67 | 0,16 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 25 | 6,65 | 2,43 | 8,65 | 1,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,45 | 2,72 | 9,44 | 1,62 |  |
| д. Змейско |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,06 | 0,39 | 1,35 | 0,33 |  |
| д. Мшага |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 25 | 1,88 | 0,68 | 2,44 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,10 | 0,77 | 2,66 | 0,65 |  |
| д. Робейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 25 | 0,73 | 0,26 | 0,94 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,81 | 0,30 | 1,03 | 0,25 |  |
| д. Савино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,00 | 11,44 | 1,2,3,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 25 | 11,53 | 4,21 | 14,98 | 1,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 10,98 | 4,01 | 10,98 | 1,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 102,51 | 37,42 | 129,97 | 14,29 |  |
| д. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 25 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,70 | 0,26 | 0,89 | 0,22 |  |
| пос. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 25 | 2,00 | 0,73 | 2,60 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,24 | 0,82 | 2,84 | 0,69 |  |
| д. Шевелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 25 | 1,48 | 0,54 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,65 | 0,60 | 2,09 | 0,51 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 2208 |  | 137,42 | 50,16 | 174,23 | 15,67 |  |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 9

Таблица 9

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2033г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Слутка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 448 | 25 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 2,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,34 | 0,49 | 1,34 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 448 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,54 | 4,58 | 15,90 | 2,27 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 534 | 160 | 85,44 | 31,19 | 111,07 | 14,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 10,25 | 3,74 | 10,25 | 1,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 534 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 95,69 | 34,93 | 121,32 | 16,17 |  |
| д. Пахотная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 331 | 25 | 8,28 | 3,02 | 10,76 | 1,70 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,99 | 0,36 | 0,99 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 331 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,27 | 3,38 | 11,75 | 1,86 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 813 | 160 | 130,08 | 47,48 | 169,10 | 20,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 15,61 | 5,70 | 15,61 | 1,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 813 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 145,69 | 53,18 | 184,71 | 22,21 |  |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 782 | 25 | 19,55 | 7,14 | 25,42 | 2,97 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,35 | 0,86 | 2,35 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 782 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,90 | 7,99 | 27,76 | 3,25 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1938 | 25 | 48,45 | 17,68 | 62,99 | 5,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 5,81 | 2,12 | 5,81 | 0,54 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1938 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 54,26 | 19,81 | 68,80 | 6,37 |  |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 290 | 25 | 7,25 | 2,65 | 9,43 | 1,56 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,87 | 0,32 | 0,87 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 290 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,12 | 2,96 | 10,30 | 1,70 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 646 | 160 | 103,36 | 37,73 | 134,37 | 16,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 12,40 | 4,53 | 12,40 | 1,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 646 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 115,76 | 42,25 | 146,77 | 18,44 |  |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 341 | 25 | 8,53 | 3,11 | 11,08 | 1,73 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,02 | 0,37 | 1,02 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 341 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,55 | 3,49 | 12,11 | 1,90 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 712 | 160 | 113,92 | 41,58 | 148,10 | 18,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 13,67 | 4,99 | 13,67 | 1,67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 712 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 127,59 | 46,57 | 161,77 | 19,72 |  |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 89 | 25 | 2,23 | 0,81 | 2,89 | 0,71 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 89 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,49 | 0,91 | 3,16 | 0,77 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 172 | 160 | 27,52 | 10,04 | 35,78 | 7,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,30 | 1,21 | 3,30 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 172 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,82 | 11,25 | 39,08 | 8,00 |  |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 17 | 25 | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,60 | 0,15 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 215 | 160 | 34,40 | 12,56 | 44,72 | 8,31 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 4,13 | 1,51 | 4,13 | 0,77 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 215 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 38,53 | 14,06 | 48,85 | 9,08 |  |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 39 | 25 | 0,98 | 0,36 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,09 | 0,40 | 1,38 | 0,34 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 39 | 25 | 0,98 | 0,36 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,09 | 0,40 | 1,38 | 0,34 |  |
| д. Вылеги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 9 | 25 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,04 | 0,50 |  |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 19 | 25 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,53 | 0,19 | 0,67 | 0,16 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,40 | 1,24 | 4,32 | 1,05 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 266 | 25 | 6,65 | 2,43 | 8,65 | 1,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,45 | 2,72 | 9,44 | 1,62 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 266 | 160 | 42,56 | 15,53 | 55,33 | 9,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 5,11 | 1,86 | 5,11 | 0,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 47,67 | 17,40 | 60,44 | 10,38 |  |
| д. Змейско |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 38 | 25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,06 | 0,39 | 1,35 | 0,33 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 38 | 160 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,73 | 0,27 | 0,73 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,81 | 2,49 | 8,63 | 2,10 |  |
| д. Мшага |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 76 | 50/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,13 | 0,78 | 2,70 | 0,66 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 78 | 25 | 1,95 | 0,71 | 2,54 | 0,62 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,23 | 0,09 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,18 | 0,80 | 2,77 | 0,67 |  |
| д. Робейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 29 | 25 | 0,73 | 0,26 | 0,94 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,81 | 0,30 | 1,03 | 0,25 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 29 | 160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,20 | 1,90 | 6,59 | 1,61 |  |
| д. Савино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,00 | 11,44 | 1,2,3,3 |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 461 | 25 | 11,53 | 4,21 | 14,98 | 1,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 10,98 | 4,01 | 10,98 | 1,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 102,51 | 37,42 | 129,97 | 14,29 |  |
| II этап на 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 961 | 160 | 153,76 | 56,12 | 199,89 | 21,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 18,45 | 6,73 | 18,45 | 2,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 172,21 | 62,86 | 218,34 | 24,01 |  |
| д. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 25 | 25 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,70 | 0,26 | 0,89 | 0,22 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,48 | 1,64 | 5,68 | 1,38 |  |
| пос. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 25 | 2,00 | 0,73 | 2,60 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,24 | 0,82 | 2,84 | 0,69 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 80 | 160 | 12,80 | 4,67 | 16,64 | 4,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,34 | 5,23 | 18,18 | 4,43 |  |
| д. Шевелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 59 | 25 | 1,48 | 0,54 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,65 | 0,60 | 2,09 | 0,51 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,13 | 0,41 | 1,13 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,57 | 3,86 | 13,40 | 3,27 |  |
| Суммарное водоотведение |
|  | I этап на 2023г: | чел | 3899 |  | 184,77 | 67,44 | 234,26 | 21,06 |  |
|  | II этап на 2033г: | чел | 6633 |  | 877,92 | 320,44 | 1113,07 | 83,20 |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Близкое расположение населённых пунктов Савинского сельского поселения относительно друг друга и практическое примыкание их планируемых территорий позволяет выделить три основных автономных систем водоотведения с едиными канализационными  очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой для каждой из систем.

Проектом предлагается объединить деревни Савино и Губарёво;

Новоникольское, Робейка, Слутка, Пахотная Горка, Кириловка, Дубровка;

Ситно, п. Ситно, Русса, Змейско, Шевелево, Вылеги, Городок.

д. Савино, д. Губарёво.

Проектом предлагается развитие действующей канализации д. Савино и поэтапная замена изношенных трубопроводов и оборудования, развитие действующих биологических очистных   сооружений с доведением их производительности до 400м³/сут, устройство сооружений доочистки закрытого типа соответствующей мощности и оснащение действующих КОС сооружениями обработки осадка закрытого типа, что позволит принимать сточные воды от всей д. Савино, прилегающего к ней кемпинга круглосуточного действия и д. Губарёво.

Сточные воды от д. Губарёво и планируемой жилой застройки д. Савино системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на КОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

д.Новоникольское, д. Робейка, д.Слутка, д.Пахотная Горка, Кирилловка, д. Дубровка.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 500м³/сут, расположенные севернее д. Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

д.Ситно, п. Ситно, д.Русса, д. Змейско, д. Шевелево, д. Вылеги, д. Городок.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 100м³/сут, расположенные к северо-востоку от д. Городок. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

Самотечную канализационную сеть планируется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство смотровых и поворотных колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 901-09.22.84.

Напорные линии планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

-"безраструбное" соединение  отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

д.Сперанская Мыза, д.Волынь, д.Мшага.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 10 и 11.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | д. Волынь |
| 2. | д. Губарёво |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 2.2 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 2.3 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 2.4 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 4,18 | 27 470,777 | — | 27 470,777 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ø63 | км | 0,50 | 1 967,775 | — | 1 967,775 |
| 2.6 | Ø110 | км | 1,38 | 5 229,984 | — | 5 229,984 |
|  | Итого: |  |  | 41 401,017 | — | 41 401,017 |
| 3. | д. Савино |
| 3.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 3.2 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 3.3 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 4 | 11 541,397 | — | 11 541,397 |
| 3.4 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 4,57 | 30 004,847 | — | 30 004,847 |
| 3.5 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 2,12 | 7 867,840 | — | 7 867,840 |
|  | Итого: |  |  | 53 261,216 | — | 53 261,216 |
| 4. | д. Змейско |
| 4.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 4.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,31 | — | 18 569,134 | 18 569,134 |
| 4.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,70 | — | 3 401,067 | 3 401,067 |
|  | Итого: |  |  | — | 24 301,690 | 24 301,690 |
| 5. | д. Шевелёво |
| 5.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 2 | — | 4 662,978 | 4 662,978 |
| 5.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 8,70 | — | 68 893,834 | 68 893,834 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ø63 | км | 0,30 | — | 1 581,699 | 1 581,699 |
| 5.4 | Ø110 | км | 3,30 | — | 14 634,668 | 14 634,668 |
|  | Итого: |  |  | — | 89 773,179 | 89 773,179 |
| 6. | д. Вылеги |
| 6.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 6.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,20 | — | 9 827,284 | 9 827,284 |
| 6.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1,80 | — | 8 153,744 | 8 153,744 |
|  | Итого: |  |  | — | 20 312,517 | 20 312,517 |
| 7. | д. Мшага |
| 8. | д. Городок |
| 8.1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) 100 м³/сут. | комплекс | 1 | — | 26 727,007 | 26 727,007 |
| 8.2 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 2 | — | 4 662,978 | 4 662,978 |
| 8.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,20 | — | 17 702,824 | 17 702,824 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Ø63 | км | 0,50 | — | 2 385,074 | 2 385,074 |
| 8.5 | Ø110 | км | 1,90 | — | 8 585,806 | 8 585,806 |
|  | Итого: |  |  | — | 60 063,689 | 60 063,689 |
| 9. | д. Ситно |
| 9.1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) 100 м³/сут. | комплекс | 1 | — | 26 727,007 | 26 727,007 |
| 9.2 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 9.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,05 | — | 16 521,493 | 16 521,493 |
| 9.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 2,53 | — | 11 307,794 | 11 307,794 |
|  | Итого: |  |  | — | 56 887,783 | 56 887,783 |
| 10. | п. Ситно |
| 10.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 10.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,20 | — | 9 827,284 | 9 827,284 |
| 10.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1,65 | — | 7 505,652 | 7 505,652 |
|  | Итого: |  |  | — | 19 664,425 | 19 664,425 |
| 11. | д. Русса |
| 11.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 11.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,43 | — | 11 638,658 | 11 638,658 |
| 11.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,60 | — | 2 969,006 | 2 969,006 |
|  | Итого: |  |  | — | 16 939,153 | 16 939,153 |
| 12. | д. Слутка |
| 12.1 | Канализационная насосная станция q=30м³/час. | шт. | 1 | — | 3 672,095 | 3 672,095 |
| 12.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 8,14 | — | 64 483,531 | 64 483,531 |
| 12.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø140 | км | 5,55 | — | 30 581,685 | 30 581,685 |
|  | Итого: |  |  | — | 98 737,311 | 98 737,311 |
| 13. | д. Дубровка |
| 13.1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) 500 м³/сут. | комплекс | 1 | — | 63 666,260 | 63 666,260 |
| 13.2 | Канализационная насосная станция q=50м³/час. | шт. | 3 | — | 13 988,934 | 13 988,934 |
| 13.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 4,65 | — | 36 997,897 | 36 997,897 |
| 13.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø160 | км | 6,00 | — | 33 030,743 | 33 030,743 |
|  | Итого: |  |  | — | 147 683,834 | 147 683,834 |
| 14. | д. Новониколаевское |
| 14.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 4 | — | 9 325,956 | 9 325,956 |
| 14.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 3,14 | — | 25 105,832 | 25 105,832 |
| 14.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 4,01 | — | 17 702,305 | 17 702,305 |
|  | Итого: |  |  | — | 52 134,093 | 52 134,093 |
| 15. | д. Кирилловка |
| 15.1 | Канализационная насосная станция q=50м³/час. | шт. | 4 | — | 18 651,912 | 18 651,912 |
| 15.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 4,57 | — | 36 367,854 | 36 367,854 |
| 15.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø160 | км | 2,58 | — | 14 417,902 | 14 417,902 |
|  | Итого: |  |  | — | 69 437,668 | 69 437,668 |
| 16. | д. Робейка |
| 16.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 3 497,234 | 3 497,234 |
| 16.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,57 | — | 12 741,234 | 12 741,234 |
| 16.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 2,20 | — | 9 881,991 | 9 881,991 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 120,459 | 26 120,459 |
| 17. | д. Пахотная Горка |
| 17.1 | Канализационная насосная станция q=30м³/час. | шт. | 1 | — | 3 672,095 | 3 672,095 |
| 17.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,42 | — | 19 435,443 | 19 435,443 |
| 17.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,44 | — | 2 771,271 | 2 771,271 |
|  | Итого: |  |  | — | 25 878,809 | 25 878,809 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 94 662,233 | 707 934,610 | 802 596,843 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2013-2023г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- необходимо ввести  в действие  ВОС д. Савино производительностью 400м³/сут;

- в д. Савино устройство водонапорной башни для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора -3шт.

- в д. Новониколаевское устройство трёх артезианских скважин;

- в д. Савино и в д. Губарёво устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110мм в западной части д. Савино и восточной части, примыкающей к д. Губарёво и в д. Губарёво;

- в д. Савино и д. Губарёво устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма;

- в д. Мшага устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины;

- в д. Мшага устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- в д. Мшага устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

- в д. Волынь устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины;

- в д. Волынь устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- в д. Волынь устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

- в д. Новониколаевское устройство четырёх артезианских скважин;

- в д. Новониколаевское планируется устройство двух водонапорных башен (Н=10м, V=25м³);

- в д. Новониколаевское предлагается устройство единой системой хозяйственно-питьевого водопровода;

- в д. Робейка устройство тупиковой сети хозяйственно- питьевого водопровода Ø160 ÷ 63мм;

- в д. Слутка устройство водонапорной башни (Н=10м, V=25м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Слутка устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 110мм.

На II  этап строительства для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- в д. Городок устройство одной артезианской скважины;

- в д. Городок строительство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Городок устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Вылеги устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Шевелево устройство одной артезианской скважины;

- в д. Шевелево строительство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Вылеги устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Змейско устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Русса устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Ситно проектом предусматривается строительство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Ситно устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в п. Ситно проектом предусматривается строительство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в п. Ситно устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Дубровка устройство одной артезианской скважины;

- в д. Дубровка устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø125 ÷ 63мм;

- в д. Кирилловка проектом предусматривается строительство водонапорной башни (Н=10м, V=25м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Кирилловка устройство двух артезианской скважины;

- в п. Ситно устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø160 ÷ 110мм;

- в д. Пахотная Горка устройство двух артезианской скважины;

- в д. Пахотная Горка проектом предусматривается строительство водонапорной башни (Н=10м, V=25м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора;

- в д. Дубровка устройство тупиковой сети хозяйственно - питьевого водопровода Ø160 ÷ 110мм;

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На первый этап с 2013-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Реконструкция КОС в д. Савино;

- Строительство сети самотечных коллекторов диаметром 225 в д. Савино;

- Строительство КНС в д. Савино:

- КНС(h=4м, q=5м3/ч, Н=30м);

- КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=10м);

- Строительство КНС в д. Губарёво:

- КНС (№1 q=5м3/ч Н=10м.);

- КНС (№2 q=5м3/ч Н=10м.);

- КНС (№3 q=5м3/ч Н=10м.);

- КНС (№4 q=10м3/ч Н=10м.) ;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø 225 в д. Губарёво;

- В д. Сперанская Мыза, д. Волынь, д. Мшага строительство накопителей сточных вод;

На первый этап с 2023-2033г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Строительство КОС к северу от д. Дубровка;

- Поэтапная замена изношенных участков сети хозяйственно бытовой канализации д. Дубровка;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Дубровка;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Дубровка;

- Строительство трёх КНС д. Дубровка (h=4м, q=50м3/ч, Н=30м);

- Строительство КНС в д. Кирилловка (h=4м, q=50м3/ч, Н=30м)-4шт;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Кирилловка;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Кирилловка;

- Строительство двух КНС(h=4м, q=30м3/ч, Н=30м) в д. Пахотная Горка;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Пахотная Горка;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Пахотная Горка;

- Строительство КНС(h=4м, q=30м3/ч, Н=30м) в д. Слутка;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Слутка;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Слутка;

- Строительство КНС(h=4м, q=20м3/ч, Н=30м) в д. Робейка;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Робейка;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Робейка;

- Строительство КНС в д. Новониколаевское:

- КНС №1 (h=4м, q=10м3/ч, Н=10м)-1 шт;

- КНС №2 (h=4м, q=10м3/ч, Н=20м)-1шт;

- КНС №3,4 (h=4м, q=20м3/ч, Н=30м)-2шт;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Новониколаевское;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Новониколаевское;

- Строительство КОС к северу от д. Городок производительностью 100м³/сут;

- Строительство КНС в д. Городок:

- КНС №1 (h=3м, q=15м3/ч, Н=10м)-1 шт;

- КНС №2 (h=4м, q=15м3/ч, Н=30м)-1шт;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Городок;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Городок;

- Строительство напорных  коллекторов Ø63 в д. Городок;

- В д. Вылеги строительство самотечных коллекторов Ø125;

- В д. Вылеги строительство КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=30м);

- В д. Шевелево строительство КНС:

- КНС №1 (h=4м, q=15м3/ч, Н=10м)-1шт;

- КНС №2 (h=4м, q=15м3/ч, Н=10м)-1шт;

- Строительство сети самотечных коллекторов Ø225 в д. Шевелево;

- Строительство напорных  коллекторов Ø160 в д. Шевелево;

- Строительство напорных  коллекторов Ø63 в д. Шевелево;

- В д. Змейско строительство КНС (h=4м, q=15м3/ч, Н=10м)-1шт;

- Строительство напорных  коллекторов Ø110 в д. Змейско;

- Строительство самотечных коллекторов Ø225в д. Змейско;

- В д. Русса строительство КНС (h=4м, q=15м3/ч, Н=30м)-1шт;

- Строительство напорных  коллекторов Ø110 в д. Русса;

- Строительство самотечных коллекторов Ø225в д. Русса;

- В д. Ситно строительство КНС (h=4м, q=10м3/ч, Н=30м)-1шт;

- Строительство напорных  коллекторов Ø110 в д. Ситно;

- Строительство самотечных коллекторов Ø225в д. Ситно;

- В п. Ситно строительство КНС (h=4м, q=10м3/ч, Н=30м)-1шт;

- Строительство напорных  коллекторов Ø110 в п. Ситно;

- Строительство самотечных коллекторов Ø225в п. Ситно.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Волынь |  |  |  |
|  | водоснабжение | 22 235,278 | — | 22 235,278 |
|  | водоотведение | — | — | — |
|  | Итого: | 22 235,278 | 0,000 | 22 235,278 |
| 2 | д. Губарёво |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 47 602,425 | 47 602,425 |
|  | водоотведение | 41 401,017 | — | 41 401,017 |
|  | Итого: | 41 401,017 | 47 602,425 | 89 003,442 |
| 3 | д. Савино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 42 955,858 | — | 42 955,858 |
|  | водоотведение | 53 261,216 | — | 53 261,216 |
|  | Итого: | 96 217,074 | 0,000 | 96 217,074 |
| 4 | д. Змейско |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 13 328,761 | 13 328,761 |
|  | водоотведение | — | 24 301,690 | 24 301,690 |
|  | Итого: | 0,000 | 37 630,451 | 37 630,451 |
| 5 | д. Шевелёво |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 26 880,510 | 26 880,510 |
|  | водоотведение | — | 89 773,179 | 89 773,179 |
|  | Итого: | 0,000 | 116 653,689 | 116 653,689 |
| 6 | д. Вылеги |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 5 711,541 | 5 711,541 |
|  | водоотведение | — | 20 312,517 | 20 312,517 |
|  | Итого: | 0,000 | 26 024,058 | 26 024,058 |
| 7 | д. Мшага |  |  |  |
|  | водоснабжение | 19 461,367 | — | 19 461,367 |
|  | водоотведение | — | — | — |
|  | Итого: | 19 461,367 | 0,000 | 19 461,367 |
| 8 | д. Городок |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 23 250,778 | 23 250,778 |
|  | водоотведение | — | 60 063,689 | 60 063,689 |
|  | Итого: | 0,000 | 83 314,467 | 83 314,467 |
| 9 | п. Ситно |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 12 017,289 | 12 017,289 |
|  | водоотведение | — | 19 664,425 | 19 664,425 |
|  | Итого: | 0,000 | 31 681,714 | 31 681,714 |
| 10 | д. Ситно |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 9 715,558 | 9 715,558 |
|  | водоотведение | — | 56 887,783 | 56 887,783 |
|  | Итого: | 0,000 | 66 603,341 | 66 603,341 |
| 11 | д. Русса |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 7 511,808 | 7 511,808 |
|  | водоотведение | — | 16 939,153 | 16 939,153 |
|  | Итого: | 0,000 | 24 450,961 | 24 450,961 |
| 12 | д. Слутка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 29 928,770 | — | 29 928,770 |
|  | водоотведение | — | 98 737,311 | 98 737,311 |
|  | Итого: | 29 928,770 | 98 737,311 | 128 666,081 |
| 13 | д. Дубровка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 18 706,624 | 18 706,624 |
|  | водоотведение | — | 147 683,834 | 147 683,834 |
|  | Итого: | 0,000 | 166 390,458 | 166 390,458 |
| 14 | д. Новониколаевское |  |  |  |
|  | водоснабжение | 27 624,381 | — | 27 624,381 |
|  | водоотведение | — | 52 134,093 | 52 134,093 |
|  | Итого: | 27 624,381 | 52 134,093 | 79 758,474 |
| 15 | д. Кирилловка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 25 357,655 | 25 357,655 |
|  | водоотведение | — | 69 437,668 | 69 437,668 |
|  | Итого: | 0,000 | 94 795,323 | 94 795,323 |
| 16 | д. Робейка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9 633,725 | — | 9 633,725 |
|  | водоотведение | — | 26 120,459 | 26 120,459 |
|  | Итого: | 9 633,725 | 26 120,459 | 35 754,184 |
| 17 | д. Пахотная Горка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 24 731,672 | 24 731,672 |
|  | водоотведение | — | 25 878,809 | 25 878,809 |
|  | Итого: | 0,000 | 50 610,481 | 50 610,481 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 151 839,379 | 214 814,621 | 366 654,000 |
|  | водоотведение | 94 662,233 | 707 934,610 | 802 596,843 |
|  | ВСЕГО: | 246 501,612 | 922 749,231 | 1 169 250,843 |